1. Prosimy o informację w sprawie wykonania urządzeń. Czy przewiduje się urządzenia w wykonaniu specjalnym? Jeże tak to prosimy o wyszczególnienie.

Odpowiedź Aqua Park Łódź Sp.  z o.o.

Urządzenia, których wykonanie powinno zapewnić prawidłową pracę w warunkach hal basenowych tj. m.in. podwyższona wilgotność, cząstki chloru w powietrzu itp.

Urządzenia te muszą być przeznaczone do użytku profesjonalnego.

1. Czy przewiduje się specjalne zabezpieczenia systemu montażowego instalacji czy zakłada się standardowe wykonanie w ocynku?

Odpowiedź Aqua Park Łódź Sp.  z o.o.

Dopuszczamy wykonanie zabezpieczenia systemu montażowego instalacji w ocynku ogniowym

1. Czy przewiduje się wykonanie elementów nawiewno-wywiewnych w wykonaniu innych niż standardowe?

Odpowiedź Aqua Park Łódź Sp.  z o.o.

Dopuszczamy wykonanie elementów nawiewno-wywiewnych z płyt warstwowych ALP 100 lub ALP 200

1. Czy instalacje mają być izolowane wełną w folii aluminiowej?

Odpowiedź Aqua Park Łódź Sp.  z o.o.

Jeśli instalacje będą wymagały izolacji to zalecamy zastosowanie izolacji w postaci pianki z płaszczem PCV

1. Czy zamawiający przewiduje zewnętrzne sterowanie pracą urządzeń? Jeżeli tak, prosimy o określenie sposobu sterowania urządzeniami.

Odpowiedź Aqua Park Łódź Sp.  z o.o.

Zamawiający przewiduje zarządzaniem pracą urządzeń poprzez zamontowanie sterownika WAGO z podłączeniem zdalnym poprzez aplikację WEBVISU lub przez przeglądarkę internetową. Nie wymagamy oddzielnego wyświetlacza, natomiast pulpit zdalny urządzenia musi zostać włączony w istniejący system zarządzania centralami basenowymi oraz technologią basenową. Miejsce włączenia wskaże Zamawiający

1. Czy Zamawiający sprawdził i potwierdza parametry pracy czynnika grzewczego oraz zapewni wystarczający zapas mocy w tym zakresie?

Odpowiedź Aqua Park Łódź Sp.  z o.o.

TAK

1. Czy w strefie, w której ma powstać siłownia występuje ogrzewanie podłogowe?

Odpowiedź Aqua Park Łódź Sp.  z o.o.

TAK

1. Czy Zamawiający dysponuje wizualizacjami do projektu? Jeżeli tak to prosimy o udostępnienie.

Odpowiedź Aqua Park Łódź Sp.  z o.o.

Tak. Będą przesłane jako załączniki do niniejszej odpowiedzi

1. Ze względu na złożony charakter wyceny przedmiotowego zamówienia, prosimy o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 08.07.2022 r.

Odpowiedź Aqua Park Łódź Sp.  z o.o.

Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert do dnia 8 lipca 2022 r. do godziny 12:00